РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛОКАЛИТВИНСКЙ  РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЛИТВИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛИТВИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### РЕШЕНИЕ

01 июля 2024 года                          № 82                                 с. Литвиновка

Об утверждении схемы теплоснабжения

Литвиновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Литвиновского сельского поселения в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, Собрание депутатов Литвиновского сельского поселения

РЕШИЛО:

- Утвердить схему теплоснабжения Литвиновского сельского поселения согласно приложению.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   председателя    постоянной депутатской      комиссии Собрания депутатов Литвиновского сельского поселения по местному самоуправлению, социальной политике   и охране общественного порядка и специалиста муниципального хозяйства Администрации Литвиновского сельского поселения.

Председатель Собрания депутатов-

Глава Литвиновского сельского поселения                                     П.И. Пузанов

Приложение к

решению Собрания депутатов

Литвиновского  сельского поселения

от 01.07..2024 № 82

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные цели и задачи схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2029 г.:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Литвиновского сельского поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

III . Графическая часть

- Пояснительная записка

  - Литвиновское сельское поселение расположено в северной части Белокалитвинского района, входит в состав Белокалитвинского района Ростовской области.

Село Литвиновка расположено 36 км к северу от районного центра г. Белая Калитва, на правом берегу реки Калитва. Расстояние до областного центра г.Ростов-на-Дону составляет 220 км

Хутор Демишев находится в 10 км к северу от административного центра хутор Литвиновка.

Хутор Дубовой расположен в 5 км к югу от хутора Литвиновка, вниз по течению, на правом берегу реки Калитва.

Хутор Кононов расположен в 6 км в северо-восточном направлении от хутора Литвиновка, вверх по течению реки Калитва.

Хутор Кочевань расположен в 2 км к югу от хутора Литвиновка.

Хутор Титов расположен в 5 км к востоку от хутора Литвиновка, на левом берегу реки Калитва.

Законом Ростовской области от 14 декабря 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Белокалитвинский район» и муниципальных образований в его составе» муниципальное образование Литвиновское сельское поселение является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в хуторе Литвиновка.

Климат поселения континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой Среднегодовая температура +8,3оС. Зима умеренно холодная. Абсолютный минимум температуры – минус 35. Малоснежная зима с оттепелями устанавливается в конце декабря. Довольно часто наблюдаются метели, высота снежного покрова невелика. На открытых полях она не превышает 0,3-0,4 м. Абсолютного минимума температура воздуха достигает в январе, феврале. Значительное понижение температуры воздуха начинается с сентября.

Осень наступает в октябре. В начале осени стоит сухая и теплая погода, в дальнейшем число пасмурных дней возрастает, увеличивается влажность воздуха. Безморозный период заканчивается в середине октября.

Преобладающими ветрами являются сухие ветры восточного направления. Восточные ветры зимой относительно холодные, летом вызывают засуху. Возможны пыльные бури. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь – март), достигая 6-7м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4м/сек.

Средняя годовая относительная влажность составляет 70%. В годовом ходе наибольшая среднемесячная влажность отмечается в декабре и январе (86%). От января к июлю она снижается до 56%.

  - Сведения о котельных

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является теплоснабжающая организация – Белокалитвинский район тепловых сетей ООО «Донэнерго Тепловые сети» котельная № 18

Месторасположение котельной: с. Литвиновка Белокалитвинского района, ул. Центральная, 53.

Год ввода в эксплуатацию здания котельной 1984 г.

Установлено оборудование: котлы универсал-5 (3шт.), год ввода в эксплуатацию 1984 г.

Износ оборудования составляет более 73%.

Присоединенная тепловая сеть 0,286 км, в двухтрубном исполнении.

Из них:

0,286 км. прокладка в непроходном канале.

Износ трубопроводов тепловой сети составляет 100%.

За время эксплуатации с 2004 г. порывов на тепловой сети было в количестве  15.

За время эксплуатации с 2004 г. тепловая сеть ремонтировалась   15 раз.

Работа котельной, тепловой сети характеризуется следующими параметрами:

| № п/п | Показатель | Факт | Норматив | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/час | 0,9 |  |  |
| 2 | Коэффициент использования установленной мощности, % | 17,4 |  | Подключено: жилые дома -2 шт.; лечебные учреждения – 1 шт. |
| 3 | Удельный расход условного топлива, кг.у.т/Гкал | 195,48 | 201,63 |  |
| 4 | Удельный расход электроэнергии на собственные нужды, кВтч/Гкал | 18,58 | 18,31 |  |
| 5 | Годовой полезный отпуск тепловой энергии потребителям в 2023 г., Гкал | 321,62 | 327,18 |  |
| 6 | Ежегодные затраты на ремонтное обслуживание оборудования, млн.руб. |  |  |  |
| 7 | Количество обслуживающего персонала, чел. |  |  |  |
| 8 | Тепловые потери в сети, % | 36 | 36 |  |
| 9 | Ежегодные затраты на ремонт сети, млн.руб. |  |  |  |

Тепловые потери в тепловых сетях в размере 36% обусловлены прокладкой тепловых сетей   в непроходном канал.

Водоснабжение котельной предусмотрено от водопровода. Емкость запаса воды в котельной имеется в количестве 1 шт., объемом 1,1 м3. В случае прекращения подачи холодной воды котельная работает от емкости запаса воды.

График зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха (температурный график 95 – 70 0С). Температура наружного воздуха,; Температура воды в подающем трубопроводе; Температура воды в обратном трубопроводе. Тнв0С; Тп0С; То0С. Средняя; Миним.; Максим.; Средняя; Максим.. 8; 41; 40; 42; 35; 37. 7; 43; 41; 44; 36; 38. 6; 45; 43; 46; 38; 40. 5; 46; 45; 48; 39; 41. 4; 48; 47; 50; 40; 42. 3; 50; 48; 52; 41; 43. 2; 52; 50; 53; 43; 45. 1; 53; 52; 55; 44; 46. 0; 55; 54; 57; 45; 47. -1; 57; 55; 59; 46; 48. -2; 59; 57; 61; 47; 49. -3; 60; 58; 62; 48; 50. -4; 62; 60; 64; 49; 52. -5; 64; 62; 66; 50; 53. -6; 65; 63; 67; 51; 54. -7; 67; 65; 69; 52; 55. -8; 69; 66; 71; 54; 57. -9; 70; 68; 72; 55; 58. -10; 72; 70; 74; 56; 59. -11; 73; 71; 76; 57; 60. -12; 75; 73; 77; 58; 61. -13; 77; 74; 79; 59; 62. -14; 78; 76; 81; 60; 63. -15; 80; 77; 82; 61; 64. -16; 81; 79; 84; 62; 65. -17; 83; 80; 85; 63; 66. -18; 84; 82; 87; 64; 67. -19; 86; 83; 88; 64; 67. -20; 88; 85; 90; 65; 68. -21; 89; 86; 92; 66; 69. -22; 90; 88; 93; 67; 71. -23; 92; 89; 95; 68; 72. -24; 93; 91; 96; 69; 73. -25; 95; 92; 98; 70; 74.

Перечень мероприятий для включения в схему теплоснабжения на 2023-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовая цена 2023 год, тыс. руб., без НДС | Ориентировочная мощность, МВт | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение котельной по ул.Центральная, 53 в х.Литвиновка (перевод с угольного топлива на газообразное) (СМР) | 16 960 | 0,3 | 18 000 |  |
|  | Всего по Литвиновскому сельскому поселению | 16 960 | 0 | 18 000 | 0 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Базовая цена, 2023 год, тыс.руб./100тр.м, без НДС | Ориенти-ровочная протяженность, тр.км. | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение с/т магистральная от котельной до ТК102, d=159 мм L=196 тр.м, пер. Больничный, котельная №18 с. Литвиновка, ул. Центральная, 53 Белокалитвинский район РО | 1962 | 0,196 |  | 4653 |
| 2 | Техническое перевооружение отвода м/тр. пр. (распределит) от ТК 101 до ТК 101/2 ввод в дом d=50 мм L=55 тр.м, котельная №18 с. Литвиновка, ул. Центральная, 53 Белокалитвинский район РО | 1050 | 0,055 |  | 699 |
| 3 | Техническое перевооружение отвода м/тр. Пр. (распределительная) от ТК 102 до ж.д. ул. Центральная, d=50 мм L=35 тр.м, котельная №18 с. Литвиновка, ул. Центральная, 53 Белокалитвинский район РО | 1050 | 0,035 |  | 445 |
| Всего по Литвиновскому сельскому поселению |  |  | 0,286 | 0 | 5797 |

# 1. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

# - источник инвестиций для мероприятий: собственные/заемные средства предприятия.

# 2.  Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения системы теплоснабжения.

# - объём средств будет сформирован после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Эффективность технического перевооружения котельной и реконструкции тепловых сетей:

| № п/п | Показатель | До тех.перевоо-ружения | После тех. перевооружения | Экономический эффект, млн.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность, Гкал/час | 0,9 | 0,258 |  |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,157 | 0,157 |  |  |
| 3 | Коэффициент использования установленной мощности, % | 17,4 | 45,6 |  |  |
| 4 | Удельный расход условного топлива, кг.у.т/Гкал | 195,48 | 157 |  |  |
| 5 | Удельный расход электроэнергии на собственные нужды, кВтч/Гкал |  |  |  |  |
| 6 | Ежегодные затраты на ремонтное обслуживание оборудования, млн.руб. |  |  |  | В ремонт входит техобслуживание оборудования по нормативу |
| 7 | Заработная плата персонала, млн.руб. | 1,081 | 0 |  |  |
| 8 | Тепловые потери в сети, % | 36 | 8 |  |  |
| 9 | Ежегодные затраты на ремонт сети, млн.руб. |  |  |  |  |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение)  Литвиновского сельского поселения осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей,

  - Строительство новых котельных нецелесообразно.

  - Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

  - Трассировка и способ прокладки тепловых сетей осуществляется подземно с использованием теплозащитных материалов.

  - Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения смоделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах

Перечень возможных сценариев развития аварий в системах  теплоснабжения

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: выход из строя всех насосов сетевой группы; прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе);  порыв на тепловых сетях, аварийный останов котлов, аварийный останов насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Таблица № 1 «Риски возникновения аварий, масштабы и последствия»

| Вид аварии | Возможная причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Выход из строя всех насосов сетевой группы | Прекращение циркуляции воды в системах отопления потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный, локальный |
| Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы | Порыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор | Прекращение циркуляции воды в систему потребителей, температуры и напора в зданиях и домах | Локальный |

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

Литвиновского сельского поселения с моделированием гидравлических режимов работы систем.

Таблица № 2 «План действий при выходе из строя сетевого насоса, переход на резервный насос»

| № п/п | Порядок действий | Место | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Закрывает входную и выходную запорную арматуру, вышедшего из строя сетевого насоса. | Котельная | Ответственное должностное лицо |
| 2 | Обесточивает вышедший из строя сетевой насос; Подает электропитание на электродвигатель резервного сетевого насоса | Котельная | Ответственное должностное лицо |
| 3 | Открывает входную и выходную запорную арматуру резервного сетевого насоса; Запускает резервный сетевой насос в работу. | Котельная | Ответственное должностное лицо |
| 4 | После запуска резервного сетевого насоса оператор котельной производит розжиг котла согласно производственной инструкции | Котельная | Ответственное должностное лицо |
| 5 | Докладывает ответственному лицу о переходе на резервный сетевой насос и о восстановлении режима работы котельной | Котельная | Ответственное должностное лицо |

Таблица №3 «План действий при технологическом нарушении (аварии, повреждении) на магистральных теплотрассах»

| № п/п | Порядок действий | ответственный | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поиск места повреждения. Демонтаж плит перекрытия, лотков. | АРБ |  |
| 2 | Отключение теплоснабжения – перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали. | АРБ |  |
| 3 | Демонтаж изоляции поврежденного участка. | АРБ |  |
| 4 | Снятие заглушек сбросников - слив теплоносителя. | АРБ |  |
| 5 | Подготовка к сварочным работам, операция на трубе, откачка воды из труб. | АРБ |  |
| 6 | Сварочные работы, устранение течи | АРБ |  |
| 7 | Установка заглушек на сбросниках. | АРБ |  |
| 8 | Включение теплоснабжения, подача теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали. | АРБ |  |
| 9 | Монтаж изоляции восстановленного участка. | АРБ |  |
| 10 | Включение теплоснабжения, подача теплоносителя - открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали | АРБ |  |

По завершению аварийных работ проводится тщательное расследование причин аварии и разбор действий персонала при устранении аварии. Если после окончания аварийных работ провести разбор невозможно, то провести разбор следует в течение пяти дней после их окончания. При разборе по каждому участнику анализируются: правильность действий по ликвидации аварии; допущенные ошибки и их причины; правильность ведения оперативных переговоров и использованием средств связи. Разбор аварийной ситуации производится с целью определения причин, приведших к созданию аварийной обстановки, правильности действий каждого участника при ликвидации аварии, и разработки мероприятий по повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала.

Председатель Собрания депутатов-

глава Литвиновского сельского поселения                                 П.И. Пузанов